[image: image2.wmf]F

B

                                                     ShenZhen Beifu Technology Co.,Ltd

0-10V模拟量或RS485转PWM输出隔离转换器
主要特性:
>> 精度、线性度误差等级： 0.1、0.2、0.5级
>> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入
>>可选择RS485通讯输入，支持Modbus协议
>>PWM信号输出，PWM频率可选
>>PWM输出驱动能力可达5A

>> 信号输入/信号输出 3000VDC隔离
>>可选择一进一出，一进两出，两进两出
>> 可选5V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>PWM信号幅值等于供电电源电压
>>辅助电源与PWM信号不隔离
>> 螺丝固定安装，插拔式接线端子
>> 尺寸：120 x 105 x 29mm

>> 工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃

应用：                      
>> 机器视觉灯光控制                                             
>> LED灯光亮度调节                                 
>> 电磁阀、比例阀门线性驱动器

>> 模拟量电机控制器
>> 电磁驱动线圈或大功率负载
>> RS-485远程设备控制
产品选型表：
[image: image3.wmf]F

B

[image: image4.png]29

105mm




[image: image5.png]T 4L &

=)

DRRWEEDE

PWMEi



[image: image6.png]iR

DRBEWEE®D®O

®PW+  ouT1+@)

o PWMif

(6 GND

P il




DIN□□  IBF –  V(A)□   –    P□   –   PWM□ 
[image: image7.png]+ @ IN1+
A
. @ IN1-
+ 3 IN2+
2 PN
- @IN2-

iR

. (
| P il

P il




[image: image8.png]iR

DREGEO®D® 1
BPW+

o

® GND

\‘MMF@) INIT
'@ GND1



[image: image9.png]iR

DRB®@EE®D® @10

— BPW+
(DDATA+ 4 = PWM
RS-485 - A _
l:@DATA- L ®aeND

P il

3
s J@INIT
@ eNp





	通道数量
	输入信号
	供电电源
	输出信号

	DIN11：一进一出

DIN12：一进两出

DIN22：两进两出
	V1：0-5V

V2：0-10V

V3：0-75mV

V4：0-2.5V
Vz：电压范围自定义
A1：:0-1mA

A2：0-10mA

A3：0-20mA

A4：4-20mA
Az：电流范围自定义

RS485：RS485通讯接口
	P1:24VDC

P2:12VDC

P3:5VDC

P4:15VDC

Pz:用户自定义
	PWM1:50Hz

PWM2:100Hz

PWM3:1KHz

PWM4:10KHz

PWM5:100KHz

PWMz: 用户自定义



选型举例：

例1：一进一出 输入信号:0-10V  供电电源:24V  输出信号:100Hz PWM  型号:DIN11 IBF V2-P1-PWM2
例2：一进两出 输入信号:0-10V  供电电源:12V  输出信号:100KHz PWM  型号:DIN12 IBF V2-P2-PWM5

例3：两进两出 输入信号:4-20mA  供电电源:24V  输出信号:10KHz PWM  型号:DIN22 IBF A4-P1-PWM4
例4：一进两出 输入信号:RS485  供电电源:24V  输出信号:100KHz PWM  型号:DIN12 IBF RS485-P1-PWM5
例5：一进一出 输入信号:RS485  供电电源:15V  输出信号:1KHz PWM  型号:DIN11 IBF RS485-P4-PWM3
例6：一进一出 输入:0-10V供电电源:12V 输出:5KHz PWM 型号:DIN11 IBF V2-P2-PWMz（PWMz：5KHz）
通用参数
	参数名称
	测试条件
	最小
	典型值
	最大
	单位

	隔离
	信号输入与信号输出之间隔离，辅助电源与输出信号不隔离

	隔离耐压
	50Hz，1分钟,漏电流1mA
	 
	3000
	 
	VDC

	耐冲击电压
	3.5KV， 1.2/50us(峰值)

	工作温度
	 
	-45
	 
	+85
	℃

	工作湿度
	无凝露
	10
	 
	90
	%

	存储温度
	 
	-45
	 
	+85
	℃

	存储湿度
	 
	10
	 
	95
	℃


	引脚
	名 称
	描   述
	引脚
	名 称
	描   述

	1
	IN+
	模拟信号输入正端
	7
	OUT+
	PWM输出正端

	2
	IN-
	模拟信号输入负端
	8
	OUT-
	PWM输出负端

	3
	NC
	空脚，不接
	9
	NC
	空脚，不接

	4
	NC
	空脚，不接
	10
	NC
	空脚，不接

	5
	PW+
	电源正端
	
	
	

	6
	GND
	电源负端 
	
	
	


1，模拟量输入，一进一出，DIN11，引脚定义：
                                                                                         

2，模拟量输入，一进两出，DIN12，引脚定义：                                                                                           

	引脚
	名 称
	描   述
	引脚
	名 称
	描   述

	1
	IN+
	模拟信号输入正端
	7
	OUT1+
	PWM输出1正端

	2
	IN-
	模拟信号输入负端
	8
	OUT1-
	PWM输出1负端

	3
	NC
	空脚，不接
	9
	OUT2+
	PWM输出2正端

	4
	NC
	空脚，不接
	10
	OUT2-
	PWM输出2负端

	5
	PW+
	电源正端
	
	
	

	6
	GND
	电源负端 
	
	
	



3，模拟量输入，两进两出，DIN22，引脚定义：                                                                                        

	引脚
	名 称
	描   述
	引脚
	名 称
	描   述

	1
	IN1+
	模拟信号输入1正端
	7
	OUT1+
	PWM输出1正端

	2
	IN1-
	模拟信号输入1负端
	8
	OUT1-
	PWM输出1负端

	3
	IN2+
	模拟信号输入2正端
	9
	OUT2+
	PWM输出2正端

	4
	IN2-
	模拟信号输入2负端
	10
	OUT2-
	PWM输出2负端

	5
	PW+
	电源正端
	
	
	

	6
	GND
	电源负端 
	
	
	



4，RS485输入，一路输出，DIN11，引脚定义：                                                                                        

	引脚
	名 称
	描   述
	引脚
	名 称
	描   述

	1
	DATA+
	RS-485信号正端
	7
	OUT+
	PWM输出正端

	2
	DATA-
	RS-485信号负端
	8
	OUT-
	PWM输出负端

	3
	GND1
	RS-485信号地线
	9
	NC
	空脚，不接

	4
	INIT
	初始状态设置
	10
	NC
	空脚，不接

	5
	PW+
	电源正端
	
	
	

	6
	GND
	电源负端 
	
	
	



5，RS485输入，两路输出，DIN12，引脚定义：                                                                                         

	引脚
	名 称
	描   述
	引脚
	名 称
	描   述

	1
	DATA+
	RS-485信号正端
	7
	OUT1+
	PWM输出1正端

	2
	DATA-
	RS-485信号负端
	8
	OUT1-
	PWM输出1负端

	3
	GND1
	RS-485信号地线
	9
	OUT2+
	PWM输出2正端

	4
	INIT
	初始状态设置
	10
	OUT2-
	PWM输出2负端

	5
	PW+
	电源正端
	
	
	

	6
	GND
	电源负端 
	
	
	



Modbus RTU通讯协议

输入选型为RS485的按此通讯协议通讯，输入选型为模拟量的请忽略此章节。

模块出厂默认协议为MODBUS RTU通讯协议，默认地址为01，波特率为9600，数据格式：10位，1位起始位，8位数据位，1位停止位，无校验。
如果忘记模块地址和波特率，可以短接INIT（3脚）到GND1（4脚），再重新启动模块电源，模块暂时恢复为默认的状态：地址为01，波特率为9600。用户可以查询地址、波特率和通讯协议的寄存器40201-40203，得到模块的实际地址、波特率和通讯协议，也可以跟据需要修改地址、波特率和通讯协议。请注意Modbus通讯请将寄存器40203设置为1，否则无法Modbus通讯。当断开INIT（3脚）到GND1（4脚）后，重启模块电源，模块就会重新按实际设定的地址和波特率来运行。

支持Modbus RTU通讯协议功能码03（读保持寄存器）和功能码06（设置单个寄存器），命令格式按照标准Modbus RTU通讯协议。

通讯举例1：假如模块地址为01，以16进制发送：010300000001840A ，即可取得寄存器40001的数据。
	01
	03
	00
	00
	00
	01
	84
	0A

	模块地址
	读保持寄存器
	寄存器地址高位
	寄存器地址低位
	寄存器数量高位
	寄存器数量低位
	CRC校验低位
	CRC校验高位


假如模块回复：0103021388B512即读到的数据为0x1388，换算成16进制就是5000，5000/10000= 0.5。即表明现在输出的PWM为50%。

	01
	03
	02
	13
	88
	B5
	12

	模块地址
	读保持寄存器
	数据的字节数
	数据高位
	数据低位
	CRC校验低位
	CRC校验高位


通讯举例2：设置模块的通道1输出PWM为80%，可以发送如下命令：

假如模块地址为01，以16进制发送：010600001F40800A 。
	01
	06
	00
	00
	1F
	40
	80
	0A

	模块地址
	设置单个寄存器
	寄存器地址高位
	寄存器地址低位
	数据高位
	数据低位
	CRC校验低位
	CRC校验高位


假如模块回复：010600001F40800A即表示设置成功。
	01
	06
	00
	00
	1F
	40
	80
	0A

	模块地址
	设置单个寄存器
	寄存器地址高位
	寄存器地址低位
	数据高位
	数据低位
	CRC校验低位
	CRC校验高位


寄存器说明：
	地址4X（PLC）
	地址（PC，DCS）
	数据内容
	属性
	数据说明

	40001
	0000
	Out1
	读/写
	第1通道PWM输出值，

整数，范围0 ~ 10000

	40002
	0001
	Out2
	读/写
	第2通道PWM输出值，
整数，范围0 ~ 10000

	40003
	0002
	Sout1 
	读/写
	第1通道上电PWM输出值
整数，范围0 ~ 10000

	40004
	0003
	Sout2 
	读/写
	第2通道上电PWM输出值
整数，范围0 ~ 10000

	
	
	
	
	

	40011
	0010
	Out1频率
	读/写
	整数，取值范围1 ~ 310
1~300  代表1K Hz ~300KHz,(注意，实际输出频率可能有偏差)

301:10Hz

302:20Hz

303:50Hz

304:60Hz

305:100Hz
306:200Hz

307:300Hz

308:500Hz

309:600Hz

310:用户自定义

	40012
	0011
	Out2频率
	读/写
	

	
	
	
	
	

	40201
	0200
	模块地址
	读/写
	整数，重启后生效，范围0x0000-0x00FF

	40202
	0201
	波特率
	读/写
	整数，重启后生效，范围0x0004-0x000A

0x0004 = 2400 bps，0x0005 = 4800 bps 

0x0006 = 9600 bps，0x0007 = 19200 bps 
0x0008 = 38400 bps，0x0009 = 57600 bps 

0x000A = 115200bps 

	40203
	0202
	通讯协议
	读/写
	整数，重启后生效，出厂默认为1，

1表示MODBUS协议，

0表示ASCII码通讯协议

	
	
	
	
	


表5   Modbus Rtu寄存器说明         
如何将模块设置为字符协议？

1， 短接INIT（3脚）到GND1（4脚），再重新启动模块电源，模块暂时恢复为默认的状态：地址为01，波特率为9600。查询地址和波特率的寄存器40201-40203，设置模块地址和波特率，再设置通讯协议为0，即ASCII码通讯协议。

2， 断开INIT（3脚）到GND1（4脚），再重启模块电源，模块就会进入ASCII码通讯协议。按上面设定好的地址和波特率通讯即可。
字符协议命令集：
 注意：1、在一些情况下，许多命令用相同的命令格式。要确保你用的地址在一个命令中是正确的，假如你用错误的地址，而这个地址代表着另一个模块，那么命令会在另一个模块生效，因此产生错误。
2、必须用大写字母输入命令。
1、设定通道N的PWM输出值命令
说    明：设定模块通道N的PWM输出值。N为0表示第1通道，N为1表示第2通道。
命令格式：#AAN(data)(cr)
参数说明：#     分界符。
          AA   模块地址，取值范围 00～FF(十六进制)。出厂地址为01，转换成十六进制为每个字符的ASCII码。如地址01换成十六进制为30H和31H。
          N     通道代号 0或1。换成十六进制为30H或31H。
          (data) 代表要设置的通道N输出的PWM数据。范围000.00~100.00， 代表PWM从0%到100%。
          (cr)   结束符，上位机回车键，十六进制为0DH。
应答格式：>(cr)      命令有效。
          ?AA(cr)   命令无效或非法操作。
参数说明：>     分界符。          

          (cr)   结束符，上位机回车键，十六进制为0DH。
其他说明：假如语法错误或通讯错误或地址不存在，模块不响应。          
应用举例：  用户命令（字符格式）      #010+050.00(cr)

                    （十六进制格式）  233031302B3035302E30300D
            模块应答（字符格式）      > (cr)

（十六进制格式）  3E0D
说    明：设定地址01H模块上 通道1的输出PWM是 50%。
2、设定通道N的上电或复位后的PWM输出值命令
说    明：设定模块通道N的上电PWM输出值。N为0表示第1通道，N为1表示第2通道。
命令格式：#AASN(data)(cr)
参数说明：#     分界符。
          AA   模块地址，取值范围 00～FF(十六进制)。出厂地址为01，转换成十六进制为每个字符的ASCII码。如地址01换成十六进制为30H和31H。
          S     表示要设置上电或复位后的PWM输出值。
          N     通道代号 0或1。换成十六进制为30H或31H。
          (data) 代表要设置的通道N输出的PWM数据。范围000.00~100.00， 代表PWM从0%到100%。
          (cr)   结束符，上位机回车键，十六进制为0DH。
应答格式：>(cr)      命令有效。
          ?AA(cr)   命令无效或非法操作。
参数说明：>     分界符。          

          (cr)   结束符，上位机回车键，十六进制为0DH。
其他说明：假如语法错误或通讯错误或地址不存在，模块不响应。         
应用举例：  用户命令    #01S0+010.00(cr)
            模块应答    >(cr)
说    明：设定地址01H模块上 通道1的上电输出PWM值是10%。
外形尺寸：(单位：mm)

有4个螺丝孔，可以装螺丝固定

                                                         [image: image1.png]



深圳市贝福科技有限公司    电话：13560767759   www.szbeifu.com       第 6 页 共 8 页

_1383073956.unknown

